## naslovna
INSTALACIJA MOBILNIH PUNJAČA ELEKTRIČNIH VOZILA
Investitor:
ENERGO d.o.o., DOLAC 14, 51000 RIJEKA OIB: 99393766301
Naziv građevine:
INSTALACIJA MOBILNIH PUNJAČA ELEKTRIČNIH VOZILA
Lokacija:
k.č. 4396/7 i 4396/5, k.o. ZAMET, GRAD RIJEKA
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
INSTALACIJA MOBILNIH PUNJAČA ELEKTRIČNIH VOZILA TROŠKOVNIK SA OPISOM RADOVA

## UVOD
INSTALACIJA MOBILNIH PUNJAČA ELEKTRIČNIH VOZILA
UVOD
1. | Prilikom narudžbe instalacijskog materijala, opreme i uređaja te tijekom izvođenja radova Izvođač je dužan primjenjivati odredbe važećih zakona i propisa.
2. | Prilikom preuzimanja proizvoda potrebnih za izvođenje električne instalacije izvođač mora obavezno utvrditi: - je li građevni proizvod isporučen s oznakom sukladnosti u skladu sa važećim propisom kojim se uređuje označavanje građevnih proizvoda i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u propisanoj oznaci - je li građevni proizvod isporučen sa potrebnim ispravama o sukladnosti ili tehničkim dopuštenjima - je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu na hrvatskom jeziku - jesu li svojstva, uključivo i rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost električne instalacije sukladni svojstvima i podacima određenim glavnim projektom
3. | U svim stavkama ovog troškovnika, prilikom izrade ponude, obuhvaćeni su ukupni troškovi materijala, opreme i rada za potpuno dovršenje cjelokupnog posla uključujući: - nabavu i transport na gradilište - spajanje i montažu opreme prema priloženoj tehničkoj dokumentaciji i uputama proizvođača, uz korištenje kvalitetnog elektroinstalacijskog materijala uporabom kvalificirane i stručne radne snage - popratne građevinske radove poput izrade i zatvaranja šliceva za polaganje kabela, izrade niša za ugradnju i obzidavanje razvodnih ormara, izrade otvora za ugradnju podžbukne opreme i slično, uz dovođenje svih površina zahvata u prvobitno stanje - pregled i ispitivanje električnih instalacija te izrada potrebnih atesta o izvršenim mjerenjima i ispitivanjima od strane ovlaštene osobe - puštanje sustava u rad, primopredaja sustava, izrada dokumentacije izvedenog stanja i uputa za rukovanje na hrvatskom jeziku - grubo i fino čišćnje prostora tijekom izvođenja i nakon izvedenih radova
4. | U svim stavkama ovog troškovnika ukljkučena je nabava, doprema, montaža i spajanje, komplet sa sitnim instalacijskim materijalom i priborom. Sve radove mora za Izvođača izvesti kvalificirana radna snaga.
5. | U svim stavkama za razvodne ormare uključena je izrada jednopolnih shema usklađenih sa izvedenim stanjem i njihova zaštita PVC folijom, dimenzioniranje razdjelnika uz najmanje 30% slobodnog prostora za buduća proširenja, ugradnja razdjelnika na za to predviđeno mjesto uz sve popratne radove, spajanje i označavanje svih dolaznih i odlaznih kabela i vodiča natpisnim pločicama, dobava i ugradnja kabelskih uvodnica, stezaljki i sabirnica, unutrašnje ožičenje razdjelnika i sl. Na vrata ormara mora se postavitit ime proizvođača, oznaka prema nacrtnoj dokumentaciji te oznaka sustava uzemljenja i vrsta zaštite.
6. | Sav građevni materijal i pribor prije ugradnje mora odobriti nadzorni inženjer.
7. | Izvođač radova dužan je za eventualne izmjene u toku građenja obavijestiti Investitora i nadzornog inženjera.
8. | Za svu ugrađenu opremu i materijal izvođač je dužan Investitoru predati isprave o sukladnosti i ostale dokaze kvalitete izvedenih radova i ugrađenje opreme (pregled, ispitivanja, mjerenja i sl.).
9. | Prilikom nuđenja alternativnih proizvoda Izvođač OBVEZNO dodaje i dopunjava rubrike "tip" i "proizvođač" nuđene opreme. Sva ponuđena oprema mora biti jednakovrijednih ili povoljnijih tehničkih karakteristika u odnosu na opremu projektiranu i specificiranu ovim troškovnikom što je Izvođač prilikom nuđenja dužan i dokazati TEHNIČKIM PRORAČUNIMA (svjetlotehnički izračun, proračun kratkog spoja i slično) i KATALOŠKIM PODACIMA PROIZVOĐAČA te će se na istu zatražiti suglasnost projektanta i nazornog inženjera.
10. | U slučaju nuđenja alternativne opreme Investitor prije konačnog odabira najpovoljnijeg ponuditelja ima pravo zatražiti uzorke ponuđene opreme zbog provođenja eventualnih ispitivanja i ocjene jednakovrijednosti te je ponuditelj dužan iste dostaviti u roku od 5 radnih dana.

## Troškovnik
INSTALACIJA MOBILNIH PUNJAČA ELEKTRIČNIH VOZILA
Redni br. stavke | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Cijena [€]
|  |  |  | Jedinična | Ukupna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | RAZVOD NAPAJANJA
1.1. | Dobava i polaganje 1kV kabela glavnog i sekundarnog razvoda prema donjoj specifikaciji. Predviđeni su energetski kabeli izolirani HEPM gumom, ispunjeni i oplašteni PVC-om, tip FG16OR (radna temperatrura do 90°C). Kabeli se polažu u prethodno pripremljenoj kabelskoj kanalizaciji. Stavka uključuje kabel, komplet sa svim sitnim spojnim priborom i radovima. Obračun po m' položenog kabela. Kabeli prema specifikaciji:
| • FG16OR 4x95mm2+1x50mm2 (dionica NNR.TS ÷ SRO.PEV) | m' | 45 |  | 0
| • FG16OR 5x25mm2 (dionica SRO.PEV ÷ PEV1) | m' | 15 |  | 0
| • FG16OR 5x25mm2 (dionica SRO.PEV ÷ PEV2) | m' | 30 |  | 0
1.2. | Dobava i ugradnja kabelskih završetaka za kabel FG16OR 5x25mm2, 1 kV. Stavka uključuje pripremu kabela i ugradnju završetka. Obračun po kom ugrađenog završetka. | kom. | 4 |  | 0
1.3. | Dobava i ugradnja kabelskih završetaka za kabel FG16OR 4x95mm2 + 1x50mm2, 1 kV. Stavka uključuje pripremu kabela i ugradnju završetka. Obračun po kom ugrađenog završetka. | kom. | 2 |  | 0
1.4. | Spajanje kabela FG16OR 5x25mm2 na razvodnim ormarima. Stavka uključuje spajanje i sve prateće radove i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kom spojenog kabela, jednostrano. | kom. | 4 |  | 0
1.5. | Spajanje kabela FG16OR 4x95mm2 + 1x50mm2 na razvodnim ormarima. Stavka uključuje spajanje i sve prateće radove i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po kom spojenog kabela, jednostrano. | kom. | 2 |  | 0
1.6. | Dobava i polaganje PVC dvoslojnih korugiranih fleksibilnih cijevi Ø160mm za podzemno polaganje u prethodno pripremljen rov. U stavku uračunati ravne nastavke za spajanje segmenata cijevi. Cijevi moraju biti profilirane izvana i glatke iznutra, visokootporne na pritiske i udarce te UV stabilne. Mehanička svojstva prema DIN 16961 ili jednakovrijedno. Boja cijevi crvena. Cijevi se polažu u konfiguraciji 3 x PVC Ø160mm. Obračun po m' položene konfiguracije cijevi. | m' | 38 |  | 0
1.7. | Dobava i polaganje PVC dvoslojnih korugiranih fleksibilnih cijevi Ø110mm za podzemno polaganje u prethodno pripremljen rov. U stavku uračunati ravne nastavke za spajanje segmenata cijevi. Cijevi moraju biti profilirane izvana i glatke iznutra, visokootporne na pritiske i udarce te UV stabilne. Mehanička svojstva prema DIN 16961 ili jednakovrijedno. Boja cijevi crvena. Cijevi se polažu u konfiguraciji 6 x PVC Ø110mm. Obračun po m' položene konfiguracije cijevi. | m' | 38 |  | 0
1.8. | Dobava i polaganje PVC dvoslojnih korugiranih fleksibilnih cijevi Ø110mm za podzemno polaganje u prethodno pripremljen rov. U stavku uračunati ravne nastavke za spajanje segmenata cijevi. Cijevi moraju biti profilirane izvana i glatke iznutra, visokootporne na pritiske i udarce te UV stabilne. Mehanička svojstva prema DIN 16961 ili jednakovrijedno. Boja cijevi crvena. Cijevi se polažu u konfiguraciji 5 x PVC Ø110mm. Obračun po m' položene konfiguracije cijevi. | m' | 25 |  | 0
1.9. | Dobava i polaganje PVC dvoslojnih korugiranih fleksibilnih cijevi Ø75mm za podzemno polaganje u prethodno pripremljen rov. U stavku uračunati ravne nastavke za spajanje segmenata cijevi. Cijevi moraju biti profilirane izvana i glatke iznutra, visokootporne na pritiske i udarce te UV stabilne. Mehanička svojstva prema DIN 16961 ili jednakovrijedno. Boja cijevi crvena. Cijevi se polažu u konfiguraciji 1 x PVC Ø75mm. Obračun po m' položene konfiguracije cijevi. | m' | 15 |  | 0
1.10. | Dobava i polaganje PEHD cijevi vanjskog promjera Ø50mm u prethodno pripremljen zemljani rov na pješčanu posteljicu. Cijevi moraju biti izrađene od polietilena visoke gustoće, glatke izvana i užljebljene iznutra, za radni tlak min 10 bara, predviđene za upuhavanje TK kabela. Cijevi moraju bit izrađene prema normi HRN DIN 8074 ili jednakovrijedno i HRN DIN 8075 ili jednakovrijedno. U stavku uračunati originalne PEHD spojnice za ravni nastavak cijevi u rovu. Obračun po m' konfiguracije cijevi 3 x PEHD Ø50mm. | m' | 38 |  | 0
1.11. | Dobava i ugradnja originalnog brtvenog čepa za krajeve PVC cijevi promjera u kabelskim zdencima. Obračun po kom ugrađenog čepa. | kom. | 68 |  | 0
1.12. | Dobava i polaganje uzemljivača u prethodno pripremljen kabelski rov u materijal iz iskopa ili tampon. Predviđen je uzemljivač izrađen od FeZn trake 25x4mm. U svaku uračunati sav potreban materijal i radove na polaganju uzemljivača, sve do pune funkcionalnosti. Obračun po m' položenog uzemljivača. | m' | 65 |  | 0
1.13. | Dobava i ugradnja križnih podzemnih FeZn spojnica za uzemljivačku traku 25x4mm. Spojnice se ugrađuju u zemljani rov na prethodno položenu traku uzemljivača te se nakon ugradnje oblivaju bitumenom. U stavku uračunati sav potreban materijal i radove za ugradnju, sve do pune funkcionalnosti. Obračun po kom ugrađene spojnice. | kom. | 8 |  | 0
1.14. | Dobava materijala i izrada odvojaka (izvoda) sa uzemljivača u rovu, prosječne dužine l=2,0m. U stavku uračunati križnu FeZn spojnicu (1 kom), oblivanje spoja bitumenom, FeZn traku 25x4mm dužine l=2,0m. Izvodi se postavljaju u kabelske zdence i razvodne ormare. Obračun po kom izvedenog odvojka. | kom. | 8 |  | 0
1.15. | Izrada spoja prethodno izvedenog izvoda sa uzemljivača - FeZn trake 25x4mm na PE ili PEN sabirnice u razvodnim ormarima ili na metalne mase. U stavku uračunati sav potreban sitni materijal i radove potrebne za potpuno izvršenje stavke. Obračun po kom izvedenog spoja. | kom. | 8 |  | 0
1.16. | Ispitivanje instalacije jake struje u skladu sa normom HRN HD 60364-6, te izdavanje zapisnika o ispitivanju. Obračun po kpl izvedene stavke. | kpl. | 1 |  | 0
1.17. | Ispitivanje uzemljenja te izdavanje zapisnika o ispitivanju. Obračun po kpl izvedene stavke. | kpl. | 1 |  | 0
1. | RAZVOD NAPAJANJA UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | RAZVODNI ORMARI
3.1. | Dobava, ugradnja, sklapanje i spajanje samostojećeg glavnog razvodnog ormara punionica, oznake SRO.PEV. Ormar se ugrađuje ugrađuje uz rub parkirališta u zelenoj površini. Ormar se sastoji od kućišta i temelja (postolja), izrađenih od UV stabilnog prešanog poliestera ojačanog staklenim vlaknima. Zaštita ormara min IP55. Ormar je opremljen temeljnom pločom, N i PE sabirnicama, tipsklim punim vratima i DIN nosačima. Ulaz i izlaz kabela u ormar sa donje strane kroz otvoreno dno. Stavka sadrži uvlačenje prethodno položenih PVC cijevi i uzemljivača u ormar te sve prateće građevinske radove potrebne za ugradnju ormara (iskop jame za ugradnju, zatrpavanje jame nakon ugradnje). U ormar se ugrađuje oprema zaštite i upravljanja prema donjoj specifikaciji.
| • rastavna sklopka 250A, 3p, 400V, za ugradnju na ploču, sa mogućnošću dogradnje naposnkog okidača | kom. | 1
| • naponski okidač za rastavnu sklopku, 230Vac | kom. | 1
| • odvodnici prenapona tip 1+2, 25kA, 4p, za TN-S sustav | kom. | 1
| • strujna zaštitna sklopka 63A, 4p, 30mA, tip B | kom. | 2
| • instalacijski prekidač nazivne struje C40A/3p/10kA | kom. | 1
| • instalacijski prekidač nazivne struje C63A/4p/10kA | kom. | 2
| • instalacijski prekidač nazivne struje B4A/1p/10kA | kom. | 2
| • higrostat 40-90%, 1xC/O, 5A, 230Vac | kom. | 1
| • otporni grijač 200W, 230Vac, IP44 | kom. | 1
| • udarno gljivasto tipkalo za kućište ormara, 4A, 230V, crvene boje, zaštita min IP55 | kom. | 1
| • redne stezaljke | kpt. | 1
| • distribucijski blokovi | kpt. | 1
| • izolirane igličaste sabirnice, N i PE sabirnice, potporni izolatori, redne stezaljke, vodiči za ožičenje, pokrovne ploče za DIN elemente, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, nosači opreme te ostali sitni materijal. | kpt. | 1
Obračun po kpt ugrađenog i atestiranog ormara do pune funkcionalnosti.
|  | kpt. | 1 |  | 0
3.2. | Dobava, ugradnja, sklapanje i spajanje samostojećeg priključnog ormara mobilnog punjača, oznake PEV1 / PEV2. Ormar se ugrađuje ugrađuje uz rub parkirališta u zelenoj površini. Ormar se sastoji od kućišta i temelja (postolja), izrađenih od UV stabilnog prešanog poliestera ojačanog staklenim vlaknima. Zaštita ormara min IP55. Ormar je opremljen temeljnom pločom, N i PE sabirnicama, tipsklim punim vratima i DIN nosačima. Ulaz kabela u ormar sa donje strane kroz otvoreno dno. Stavka sadrži uvlačenje prethodno položenih PVC cijevi i uzemljivača u ormar te sve prateće građevinske radove potrebne za ugradnju ormara (iskop jame za ugradnju, zatrpavanje jame nakon ugradnje). U ormar se ugrađuje oprema zaštite i upravljanja prema donjoj specifikaciji.
| • rastavna sklopka-osigurač 160A, 3p, 400V, za ugradnju na temeljnu ploču | kom. | 1
| • kratkospojnik 100A, za rastavnu sklopku | kom. | 3
| • industrijska utičnica 63A, 400V, 3P+N+PE, zaštita min IP55, prema normi IEC309 ili jednakovrijedno, za ugradnju na kućište ili vrata ormara | kom. | 1
| • N i PE sabirnice, potporni izolatori, redne stezaljke, vodiči za ožičenje, spojni materijal, oznake, natpisne pločice, vijčani i spojni pribor, nosači opreme te ostali sitni materijal. | kpt. | 1
Obračun po kpt ugrađenog i atestiranog ormara do pune funkcionalnosti.
|  | kpt. | 2 |  | 0
3.3. | Dobava materijala i izrada spojnog kabela za priključenje mobilnih punjača na ormare PEV. Kabel se izrađuje od kabela FG16OR 5x16mm2 dužine 10m, sa obostrano ugrađenim utikačima 63A, 400V, 3P+N+PE, prema normi IEC309 ili jednakovrijedno. Obračun po kom kabela. | kom. | 2 |  | 0
3. | RAZVODNI ORMARI UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | DORADA RAZDJELNIKA NNR.TS
4.1. | Dobava i ugradnja montažne temeljne ploče dimenzija cca 600x800mm, komplet sa nosačima za ugradnju u postojeći razvodni ormar NNR.TS, polje 12. Stavka uključuje ploču, montažni pribor i sve prateće radove do pune funkcionalnosti. Obračun po kpt ugrađene ploče. | kom. | 1 |  | 0
4.2. | Dobava i ugradnja pokositrenih bakrenih sabirnica dimenzija 30x10mm (ŠxV) za nazivnu struju 630A. Stavka uključuje dobavu sabirnica, izmjeru na terenu u ormaru NNR.TS te izradu radioničkog montažnog nacrta, savijanje sabirnica i spajanje na glavne sabirnice i kompaktni prekidač, sa svi sitnim materijalom i priborom. Obračun po m' ugrađene sabirnice. | m' | 6 |  | 0
4.3. | Dobava i ugradnja zaštitnih pokrova za bakrene sabirnice izrađenih od pleksiglasa. Obračun po kpt izvedene stavke. | kpt. | 1 |  | 0
4.4. | Dobava, ugradnja i spajanje instalacijskog prekidača B6A/3p/15kA na DIN nosač na montažnu ploču. Stavka uključuje prekidač, DIN nosač i vodiče za ožičenje. Obračun po kpt izvedene stavke. | kpt. | 1 |  | 0
4.5. | Dobava, ugradnja i spajanje instalacijskog prekidača C80A/3p/15kA na DIN nosač na montažnu ploču. Stavka uključuje prekidač, DIN nosač i vodiče za ožičenje. Obračun po kpt izvedene stavke. | kpt. | 1 |  | 0
4.6. | Dobava, ugradnja i spajanje odvodnika prenapona tip 1+2, 25kA, 3P, za TN-C sustav. Odvodnik se ugrađuje na DIN nosač na montažnu ploču. Stavka uključuje odvodnik, DIN nosač i vodiče za ožičenje. Obračun po kpt izvedene stavke. | kpt. | 1 |  | 0
4.7. | Dobava, ugradnja i spajanje strujnog mjernog transformatora 200/5A, klasa 1, potrošnja do 5VA, radni napon do 720V, za ugradnju na bakrenu sabirnicu 30x10mm. Stavka uključuje transformator, vodiče za ožičenje i sitni montažni pribor. Obračun po kom ugrađenog transformatora. | kom. | 3 |  | 0
4.8. | Dobava, ugradnja i spajanje niskonaponskog kompaktnog zaštitnog prekidača, nazivne struje tijela prekidača 200A, nazivnog napona 440V, tropolni 3P, fiksne izvedbe, nazivne granične prekidne moći Icu=25 kA, termomagnetska zaštitna jedinica, In=200A. Stavka uključuje vodiče za ožičenje te sve prateće radove i materijal za potpunu ugradnju i spajanje prekidača do pune funkcionalnosti. Obračun po kom ugrađenog prekidača. | kom. | 1 |  | 0
4.3. | Dobava i ugradnja tropolnih proširivih papuča (spreadera) za kompaktni prekidač za prihvat 1 bakrene žile presjeka 150mm2 po fazi. Obračun po kpt tropolnih papuča. | kpt. | 1 |  | 0
4.3. | Dobava, ugradnja i spajanje brojila utroška električne energije za indirektno mjerenje preko strujnih mjernih transformatora 5A, trofazno dvotarifno mjerenje, 3x230/400V. Brojilo mora imati digitalni LCD prikaz sa pozadinskim osvjetljenjem. Mogućnost mjerenja radne i jalove energije. Brojilo se ugrađuje na temeljnu ploču. Obračun po kom ugrađenog brojila. | kom. | 1 |  | 0
4. | DORADA RAZDJELNIKA NNR.TS UKUPNO: |  |  |  | 0
5. | REGULACIJA VRŠNE SNAGE
5.1. | Dobava, ugradnja i spajanje releja 6A, 230Vac, 4xC/O, sa postoljem, u upravljačke ormare kompresora. Relej se ugrađuje na DIN nosač ili montažnu ploču te spaja u strujni krug glavne ulazne sklopke. Stavka uključuje relej, DIN nosač i vodiče za ožičenje. Obračun po kpt izvedene stavke. | kom. | 2 |  | 0
5.2. | Dobava, ugradnja i spajanje instalacijskog prekidača B4A/1p/10kA na DIN nosač. Stavka uključuje prekidač, DIN nosač i vodiče za ožičenje. Obračun po kpt izvedene stavke. | kom. | 2 |  | 0
5.3. | Dobava, polaganje i obostrano spajanje signalnog kabela prema donjoj specifikaciji. Predviđeni su energetski kabeli izolirani HEPM gumom, ispunjeni i oplašteni PVC-om, tip FG16OR (radna temperatrura do 90°C). Kabeli se polažu u prethodno pripremljenoj kabelskoj kanalizaciji. Stavka uključuje kabel, komplet sa svim sitnim spojnim priborom i radovima. Obračun po m' položenog i obostrano spojenog kabela. Kabeli prema specifikaciji:
| • FG16OR 5x1,5mm2 (dionica RO.K ÷ SRO.PEV) | m' | 75 |  | 0
5. | REGULACIJA VRŠNE SNAGE UKUPNO: |  |  |  | 0
1. | RAZVOD NAPAJANJA |  |  |  | 0
3. | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
4. | DORADA RAZDJELNIKA NNR.TS |  |  |  | 0
5. | REGULACIJA VRŠNE SNAGE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Napomena:
Cijene ne sadrže PDV.